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Приложение 4.1
к Методическим рекомендациям
по приему в эксплуатацию
систем автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух

(рекомендуемая форма)



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), применяемый
при осуществлении контрольного осмотра системы 
автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих 
веществ на квотируемом объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду

г. ______________                               от ____________ № _______

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): 	
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: 	
3. Место проведения контрольного осмотра системы с заполнением проверочного листа и (или) указание кода эксплуатируемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственного объекта: 	
4. Реквизиты приказа руководителя Росприроднадзора (его территориального органа) о назначении лиц, ответственных за проведение контрольного осмотра системы автоматического контроля: 	
5. Должность, фамилия и инициалы должностного лица территориального органа Росприроднадзора, проводящего контрольный осмотр системы 
и заполняющего проверочный лист: 	
6. Регистрационный номер САКВ в реестре средств измерений ФГИС «АРШИН»: 	
7. Перечень документов, наличие которых является обязательным:

	№ п/п
	Наименование документа
	Наличие (да/нет)
	Реквизиты документа



	1.
	Программа создания САКВ приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	
	

	2.
	Комплект утвержденной проектной документации на САКВ
	
	

	3.
	Комплект технической документации на САКВ
	
	

	4.
	Комплект эксплуатационной документации на САКВ
	
	

	5.
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, проводящей поверку измерительного оборудования САКВ 
(№ аттестата заполняется инспектором собственноручно)
	
	

	6.
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
(№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно)
	
	

	7.
	Свидетельство о поверке САКВ
(№ свидетельства заполняется инспектором собственноручно)
	
	



8. Перечень эксплуатационной и технической документации САКВ:
(отсутствие документа из перечня не является основанием для отказа в приемке САКВ в эксплуатацию 
в случае, если данное отсутствие предусмотрено разработчиком в проектной документации на систему)

	№ п/п
	Наименование документа
	Вид документации
	Наличие (да/нет)



	1.
	Схема линии для транспортировки пробы газа
	Техническая
	

	2.
	Схема электропитания
	Техническая
	

	3.
	Чертеж общего вида
	Техническая
	

	4.
	Чертеж установки технических средств и средств измерений
	Техническая
	

	5.
	Структурная схема комплекса измерительных средств
	Техническая
	

	6.
	План расположения оборудования и кабелей
	Техническая
	

	7.
	Описание процесса обработки данных
	Техническая
	

	8.
	Общее описание системы автоматического контроля выбросов
	Техническая
	

	9.
	Ведомость эксплуатационных документов
	Эксплуатационная
	

	10.
	Спецификация оборудования и средств измерений
	Эксплуатационная
	

	11.
	Руководство по эксплуатации
	Эксплуатационная
	

	12.
	Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств и измерительных средств
	Эксплуатационная
	

	13.
	Программа и методика испытаний
	Эксплуатационная
	

	14.
	Паспорт изделия
	Эксплуатационная
	


9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований при оснащении стационарных источников выбросов на квотируемом объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, автоматическими средствами измерения системы автоматического контроля приоритетных загрязняющих веществ:

	№ п/п
	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований
	Ссылка на нормативный правовой акт, которым установлено требование 
с указанием структурной единицы 
	Результат
(да/нет)
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	При создании САКВ на этапе определения стационарных источников и показателей выбросов, их предпроектного обследования проведен сбор и анализ информации о составе и показателях выбросов 
на основании
	п. 6 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	проектной документации на объект
I категории
	
	
	

	
	данных инвентаризации источников выбросов
	
	
	

	2.
	Программа создания системы автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ разработана и утверждена
	п. 7 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
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	В программе создания системы автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ определены
	п. 8 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	источники выбросов
	
	
	

	
	показатели выбросов
	
	
	

	
	места установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов, средств фиксации 
и передачи информации о показателях выбросов в государственный реестр
	
	
	

	
	сроки установки автоматических средств измерения и учета показателей выбросов, средств фиксации 
и передачи информации о показателях выбросов в государственный реестр
	
	
	

	
	состав передаваемой информации
	
	
	

	
	форма передаваемой информации
	
	
	

	4.
	При разработке программы создания системы автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ источники выбросов, подлежащие контролю автоматическими средствами измерения, определены с учетом необходимости обеспечения автоматических измерений и учета показателей выбросов не менее 70 процентов совокупной массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ квотируемого объекта, выбрасываемых организованными стационарными источниками (исходя из показателей, содержащихся в отчете о результатах инвентаризации выбросов).

При отсутствии достаточного количества источников выбросов, 
в программу создания системы автоматического контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ включены все источники выбросов, 
в отношении которых имеется техническая возможность установки систем автоматического контроля выбросов
	п. 9 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
 
	
	

	
	Заявленный в программе САКВ процент обеспечения автоматических измерений 
	
	
	

	
	Фактический процент обеспечения автоматических измерений
	
	
	

	5.
	Технические средства фиксации информации о показателях выбросов установлены на
	п. 10 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	стационарном организованном источнике выбросов
	
	
	

	
	газоходах с отходящими газами
	
	
	

	6.
	При проектировании системы автоматического контроля в проектной документации определены требования к метрологическим характеристикам автоматических средств измерения 
и учета выбросов
	п. 11 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	для всех измерительных каналов
	
	
	

	
	всей системы автоматического контроля в целом
	
	
	

	7.
	Монтаж и наладка системы автоматического контроля осуществлены в соответствии
	п. 12 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	с проектной документацией на систему автоматического контроля
	
	
	

	
	и технической документацией изготовителя на компоненты системы
	
	
	

	8.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведена проверка функционального состояния системы автоматического контроля
	пп. «а» п. 18 Особенностей создания и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	9.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведена тестовая передача данных, полученных системой автоматического контроля, 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
	пп. «в» п. 18 Особенностей создания и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	10.
	В рамках приемки САКВ 
в эксплуатацию произведено пломбирование
	пп. «г» п. 18 Особенностей создания и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	мест установки автоматических средств измерения
	
	
	

	
	измерительных каналов
	
	
	

	
	мест установки средств фиксации
	
	
	

	11.
	Система автоматического контроля обеспечивает
	п. 24 Особенностей создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	сохранение результатов измерений 
и учета показателей выбросов
	
	
	

	
	регистрацию времени 
и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае остановки автоматических средств измерения или остановки основного технологического оборудования
	
	
	

	12.
	В выбросах от стационарного источника выбросов присутствует одно или более из следующих приоритетных загрязняющих веществ, массовый выброс которого превышает:

	Приложение к Критериям определения источников выбросов приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих оснащению системами автоматического контроля, и выбора приоритетных загрязняющих веществ, установленным приложением № 1 
к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенные вещества (в том числе диАлюминий триоксид /в пересчете 
на алюминий/; диВанадий пентоксид (ванадия пяти оксид, пыль);
зола углей (с содержанием диоксида кремния свыше 20 до 70%); кадмий оксид /в пересчете на кадмий/; марганец и его соединения 
/в пересчете на марганец (IV) оксид/; медь оксид /в пересчете на медь/; мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/; никель оксид /в пересчете на никель/; никель сульфат /в пересчете на никель/; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: 20 - 70; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: более 70; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: менее 20; свинец и его неорганические соединения 
/в пересчете на свинец/; угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35 - 40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже, 
не менее 97%); фториды неорганические плохо растворимые; хром /в пересчете на хрома (VI) оксид/; натр едкий) – 72 кг/сут (0,8333333 г/с)
	
	
	

	
	серы диоксид – 720 кг/сут 
(8,3333333 г/с)
	
	
	

	
	оксиды азота (сумма азота оксида 
и азота диоксида) – 720 кг/сут
(8,3333333 г/с)
	
	
	

	
	оксид углерода – 2400 кг/сут (27,7777778 г/с)
	
	
	

	
	фтористый водород – 7,2 кг/сут (0,0833333 г/с)
	
	
	

	
	хлористый водород – 36 кг/сут (0,4166666 г/с)
	
	
	

	
	сероводород – 7,2 кг/сут 
(0,0833333 г/с)
	
	
	

	
	аммиак – 36 кг/сут 
(0,4166666 г/с)
	
	
	

	
	формальдегид – 0,08 кг/сут (0,0009259259 г/с)
	
	
	

	
	бензол – 0,548 кг/сут 
(0,00634259 г/с)
	
	
	

	
	нафталин – 2,74 кг/сут 
(0,03171296 г/с)
	
	
	

	
	тетрахлорэтилен – 2,74 кг/сут (0,03171296 г/с)
	
	
	

	
	углеводороды предельные С1-С5 (исключая метан) – 0,274 кг/сут (0,003171296 г/с)
	
	
	

	
	углеводороды предельные С12-С19 (исключая метан) – 0,548 кг/сут (0,00634259 г/с)
	
	
	

	13.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет разовых выбросов (г/с) 
	пп. «а» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	14.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет валовых (годовых) выбросов (т/год) 
	пп. «б» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	15.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет массовых выбросов (кг/ч) 
	пп. «в» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	16.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет концентрации приоритетных загрязняющих веществ в мг/м3 
	пп. «г» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	17.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет объемного расхода отходящих газов 
в м3/ч 
	пп. «д» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	18.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет давления отходящих газов в кПа 
	пп. «е» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	19.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают измерение и учет температуры отходящих газов в °C 
	пп. «ж» п. 1 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	20.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, устанавливаемые для контроля факельных установок, устройств открытого дожига отходящих газов, обеспечивают измерение, учет 
и определение разовых выбросов (г/с)
	пп. «а» п. 2 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	21.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, устанавливаемые для контроля факельных установок, устройств открытого дожига отходящих газов, обеспечивают измерение, учет 
и определение валовых (годовых) выбросов (т/год) 
	пп. «б» п. 2 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	22.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, устанавливаемые для контроля факельных установок, устройств открытого дожига отходящих газов, обеспечивают измерение, учет и определение массовых выбросов (кг/ч)
	пп. «в» п. 2 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенных веществ
	
	
	

	
	серы диоксида
	
	
	

	
	азота оксида
	
	
	

	
	азота диоксида
	
	
	

	
	углерода оксида
	
	
	

	
	фтористого водорода
	
	
	

	
	хлористого водорода
	
	
	

	
	сероводорода
	
	
	

	
	аммиака
	
	
	

	
	формальдегида
	
	
	

	
	бензола
	
	
	

	
	нафталина
	
	
	

	
	тетрахлорэтилена
	
	
	

	
	углеводородов предельных С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводородов предельных С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	23.
	Программы и программные модули, выполняющие обработку измерительной информации 
и реализующие функции 
по идентификации и защите программного обеспечения средств измерений (метрологически значимая часть), а также обрабатываемые такими программами и программными модулями данные защищены 
от несанкционированной модификации в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации 
об обеспечении единства измерений

	п. 5 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	24.
	Автоматические средства измерения 
показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают 
	п. 6 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	измерение, фиксацию и передачу 
в государственный реестр информации
о результатах измерений показателей выбросов, усредненных значений показателей выбросов за 20 или 30 минут
	
	
	

	
	учет результатов измерений выбросов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений
	
	
	

	25.
	САКВ использует автоматические средства измерения утвержденного типа
	п. 6 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	26.
	Автоматические средства измерения 
и учета показателей выбросов, технические средства фиксации информации о показателях выбросов 
и передачи такой информации в государственный реестр при сбоях 
в системе энергоснабжения обеспечивают
	п. 6 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	измерение и учет показателей выбросов, фиксацию информации 
о показателях выбросов
	
	
	

	
	и передачу такой информации в государственный реестр
	
	
	

	27.
	Автоматические средства 
измерения системы сохраняют работоспособность в течение 1 суток 
с переходом на автономное электропитание при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе
	пп. «г» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	28.
	Автоматические средства измерения системы сохраняют целостность данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении аварий, сбоях в технологическом процессе
	пп. «д» п. 8 Требований
к автоматическим средствам измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	29.
	Автоматические средства измерения 
показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ обеспечивают верхний предел измерения не менее 2,5-кратного значения показателя загрязняющих веществ, установленного для конкретного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в комплексном экологическом разрешении или в декларации 
о воздействии на окружающую среду (технологический показатель и (или) технологический норматив и (или) норматив допустимого выброса)
	п. 7 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	

	
	взвешенные вещества
	
	
	

	
	серы диоксид
	
	
	

	
	азота оксид
	
	
	

	
	азота диоксид
	
	
	

	
	углерода оксид
	
	
	

	
	фтористый водород
	
	
	

	
	хлористый водород
	
	
	

	
	сероводород
	
	
	

	
	аммиак
	
	
	

	
	формальдегид
	
	
	

	
	бензол
	
	
	

	
	нафталин
	
	
	

	
	тетрахлорэтилен
	
	
	

	
	углеводороды предельные С1-С5 (исключая метан)
	
	
	

	
	углеводороды предельные С12-С19 (исключая метан)
	
	
	

	30.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают прием информации, получаемой от автоматических средств измерения
	пп. «а» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	31.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр при изменении подачи энергии 
от внешних источников, в течение 
не менее одного года
	пп. «г» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	32.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают сохранение переданной информации с регистрацией времени 
и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае их остановки
	пп. «д» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	33.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают идентификацию 
и авторизацию производственных объектов и каждого конкретного источника выбросов загрязняющих веществ в реестре
	пп. «е» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	34.
	Технические средства фиксации 
и передачи информации системы обеспечивают достоверность приема 
и передачи информации 
и предотвращение ее искажения
	пп. «ж» п. 2 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	35.
	Программное обеспечение системы обеспечивает передачу 
в государственный реестр информации, получаемой от автоматических средств измерения
	пп. «а» п. 3 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	36.
	Программное обеспечение системы обеспечивает сохранение результатов измерения и учета информации 
с регистрацией времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения
	пп. «б» п. 3 Требований
к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ 
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 778
	
	

	37.
	Технические устройства САКВ обеспечивают хранение информации, передаваемой в государственный реестр, не менее одного года
	п. 8 Требований 
к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов приоритетных загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации информации 
о показателях выбросов приоритетных загрязняющих веществ и передачи такой информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, установленных приложением № 2 к Особенностям создания 
и эксплуатации систем автоматического контроля, указанных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды», на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 39
	
	



10. Таблица сведений об установленных в рамках приемки системы автоматического контроля в эксплуатацию пломбах (заполняется инспектором собственноручно):

	№ п/п
	Тип пломбы
	Идентификационный номер пломбы
	Место установки пломбы



	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	...
	
	
	



 ________________       ________________       _______________ (должность инспектора)                  (подпись инспектора)                   (ФИО инспектора)
